## Лист1
Основное
№ | Наименование | Значение | Коментарий
1 | Имя узла | Monitor 1 | Пользовательское имя узла
2 | Напряжение сети AC | 224 V | Сетевое напряжение питания на входе ЭПУ
3 | Напряжение выпрямителей DC | 53.5 V | Напряжение на выходе выпрямителей ЭПУ
4 | Общий ток нагрузки выпрямителей | 13.0 A | Общий ток нагрузки на выпрямителях ЭПУ
5 | Напряжение на АКБ | 49.5 V | Обшее напряжение аккумуляторных батарей
Датчики температуры
№ | Наименование | Значение | Коментарий | Монитор аварии | Строгость аварии | Авар. значение (min) | Авар. значение (max) | Выходное реле
1 | Dt1 | 24.0 °С | Верх отсека активного оборудования |  | Major | 10 | 40 | SDO 3
2 | Dt2 | 22.5 °С | Низ отсека активного оборудования |  | Minor | 10 | 40 | SDO 3
3 | Dt3 | 23.5 °С | Спереди отсека АКБ |  | Warning | 15 | 30 | SDO 4
4 | Dt4 | -- | Disable |  | Minor | 15 | 30 | SDO 4
Состояния дискретных входов
№ | Наименование | Значение | Коментарий | Монитор аварий | Строгость аварии | Аварийное состояние |  | Выходное реле
1 | DIN 1 | Active | Датчик дыма 1 (нормально: Active) |  | Major | Active |  | SDO 3
2 | DIN 2 | Inactive | Датчик дыма 2 (нормально: Active) |  | Minor | Active |  | SDO 3
3 | DIN 3 | Inactive | Датчик удара (нормально: Incative) |  | Warning | Active |  | SDO 4
4 | DIN 4 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active |  | Warning | Active |  | SDO 4
5 | DIN 5 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active |  | Warning | Active |  | SDO 5
6 | DIN 6 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active |  | Warning | Active |  | SDO 6
7 | DIN 7 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active |  | Warning | Inactive |  | SDO 7
8 | DIN 8 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active |  | Warning | Inactive |  | PDO 3
Состояния входов сухих контактов
№ | Наименование | Значение | Коментарий | Монитор аварий | Строгость аварии | Аварийное состояние |  | Выходное реле
1 | DI 1 | Closed | Датчик открытия двери 1 (нормально: Closed) |  | Major | Opened |  | SDO 3
2 | DI 2 | Opened | Датчик открытия двери 2 (нормально: Closed) |  | Minor | Opened |  | SDO 3
3 | DI 3 | Opened | Датчик затопления (нормально: Closed) |  | Warning | Active |  | SDO 4
4 | DI 4 | Opened | Opened - Default |  | Warning | Active |  | SDO 4
5 | DI 5 | Opened | Opened - Default |  | Warning | Active |  | SDO 5
6 | DI 6 | Opened | Opened - Default |  | Warning | Inactive |  | SDO 6
7 | DI 7 | Opened | Opened - Default |  | Warning | Inactive |  | SDO 7
8 | DI 8 | Opened | Opened - Default |  | Warning | Inactive |  | PDO 3
Состояния выходов сигнальных сухих контактов
№ | Наименование | Значение | Коментарий
1 | SDO 1 | Closed | Включение сирены
2 | SDO 2 | Opened | Opened - Default
3 | SDO 3 | Opened | Opened - Default
4 | SDO 4 | Opened | Opened - Default
5 | SDO 5 | Opened | Opened - Default
6 | SDO 6 | Opened | Opened - Default
7 | SDO 7 | Opened | Opened - Default
8 | SDO 8 | Opened | Opened - Default
9 | SDO 9 | Opened | Opened - Default
10 | SDO 10 | Opened | Opened - Default
11 | SDO 11 | Opened | Opened - Default
12 | SDO 12 | Opened | Opened - Default
13 | SDO 13 | Opened | Opened - Default
14 | SDO 14 | Opened | Opened - Default
Состояния выходов силовых сухих контактов
№ | Наименование | Значение | Коментарий
1 | PDO 1 | Closed | Загродительные огни
2 | PDO 2 | Opened | Opened - Default
3 | PDO 3 | Opened | Opened - Default
4 | PDO 4 | Opened | Opened - Default
Состояния систем кондиционера
№ | Наименование | Значение | Коментарий
1 | Напряжение 220В | Enable | Сетевое напряжение питания кондиционера AC 220V
2 | Компрессор | Enable | Состояние работы компрессора (включен/выключен)
3 | ТЭН подогрева картера | Disable | Состояние работы ТЭНа подогрева картера (включен/выключен)
4 | ТЭН подогрева дренажа | Disable | Состояние работы ТЭНа подогрева дренажа (включен/выключен)
5 | ТЭН обогрева термобокса | Disable | Состояние работы обогрева термобокса (включен/выключен)
6 | Фрикулинг | Disable | Состояние работы вентилятора фрикулинга (включен/выключен)
7 | Вентилятор испарителя | Enable | Состояние работы вентилятора испарителя (включен/выключен)
8 | Вентилятор конденсатора | Enable | Состояние работы вентилятора конденсатора (включен/выключен)
Аварии кондиционера
№ | Наименование | Значение | Коментарий | Монитор аварий | Строгость аварии | Аварийное состояние |  | Выходное реле
1 | Высокая t внутри термобокса | Active | активно если t3 выше "t аварийно-высокая"(нормально: Inactive) |  | Major | Active |  | SDO 3
2 | Низкая t внутри термобокса | Inactive | активно если t3 ниже "t аварийно-низкая"(нормально: Inactive) |  | Minor | Active |  | SDO 3
3 | Высокое давление в гидросистеме | Inactive | активно если t7 выше "аварийная температуры хладогента" (нормально: Incative) |  | Warning | Active |  | SDO 4
4 | Общая неисправность кондиционера | Inactive | активно если произошло обледенение испарителя, не работают вентиляторы испарителя, нет фреона, не работает компрессор (нормально: Incative) |  | Warning | Active |  | SDO 4
5 | Неисправность компрессора | Inactive | активно если t8 выше 90°С (нормально: Incative) |  | Warning | Active |  | SDO 5
6 | Неисправность фрикулинга | Inactive | активно если система фрикулинга не работает (нормально: Inactive) |  | Warning | Active |  | SDO 6
7 | Нет напряжения AC 220В | Inactive | активно если нет питающего напряжения AC 220V (нормально: Incative) |  | Warning | Inactive |  | SDO 7
8 | Нет напряжения DC 48В | Inactive | активно если нет питающего напряжения DC 48V (нормально: Incative) |  | Warning | Inactive |  | PDO 3