## Лист1
Основное
№ | Наименование | Значение | Коментарий
1 | Имя узла | Monitor 1 | Пользовательское имя узла
2 | Напряжение сети AC | 224 V | Сетевое напряжение питания на входе ЭПУ
3 | Напряжение выпрямителей DC | 53.5 V | Напряжение на выходе выпрямителей ЭПУ
4 | Общий ток нагрузки выпрямителей | 13.0 A | Общий ток нагрузки на выпрямителях ЭПУ
5 | Напряжение на АКБ | 49.5 V | Обшее напряжение аккумуляторных батарей
Датчики температуры
№ | Наименование | Значение | Коментарий | Вкл/Выкл | Строгость события | Значение события (меньше/больше) |  | Действие
1 | Dt1 | 24.0 °С | Верх отсека активного оборудования |  | Major | 10 | 40 | SDO 3
2 | Dt2 | 22.5 °С | Низ отсека активного оборудования |  | Minor | 10 | 40 | SDO 3
3 | Dt3 | 23.5 °С | Спереди отсека АКБ |  | Warning | 15 | 30 | SDO 4
4 | Dt4 | -- | Disable |  | Minor | 15 | 30 | SDO 4
Состояния дискретных входов
№ | Наименование | Значение | Коментарий | Вкл/Выкл | Строгость события | Значение события |  | Действие
1 | DIN 1 | Active | Датчик дыма 1 (нормально: Active) |  | Major | Active |  | SDO 3
2 | DIN 2 | Inactive | Датчик дыма 2 (нормально: Active) |  | Minor | Active |  | SDO 3
3 | DIN 3 | Inactive | Датчик удара (нормально: Incative) |  | Warning | Active |  | SDO 4
4 | DIN 4 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active |  | Event | Active |  | SDO 4
5 | DIN 5 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active |  | Event | Active |  | SDO 5
6 | DIN 6 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active |  | Event | Active |  | SDO 6
7 | DIN 7 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active |  | Event | Inactive |  | SDO 7
8 | DIN 8 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active |  | Event | Inactive |  | PDO 3
Состояния входов сухих контактов
№ | Наименование | Значение | Коментарий | Вкл/Выкл | Строгость события | Значение события |  | Действие
1 | DI 1 | Closed | Датчик открытия двери 1 (нормально: Closed) |  | Major | Opened |  | SDO 3
2 | DI 2 | Opened | Датчик открытия двери 2 (нормально: Closed) |  | Minor | Opened |  | SDO 3
3 | DI 3 | Opened | Датчик затопления (нормально: Closed) |  | Warning | Active |  | SDO 4
4 | DI 4 | Opened | Opened - Default |  | Event | Active |  | SDO 4
5 | DI 5 | Opened | Opened - Default |  | Event | Active |  | SDO 5
6 | DI 6 | Opened | Opened - Default |  | Event | Inactive |  | SDO 6
7 | DI 7 | Opened | Opened - Default |  | Event | Inactive |  | SDO 7
8 | DI 8 | Opened | Opened - Default |  | Event | Inactive |  | PDO 3
Состояния выходов сигнальных сухих контактов
№ | Наименование | Значение | Коментарий
1 | SDO 1 | Closed | Включение сирены
2 | SDO 2 | Opened | Opened - Default
3 | SDO 3 | Opened | Opened - Default
4 | SDO 4 | Opened | Opened - Default
5 | SDO 5 | Opened | Opened - Default
6 | SDO 6 | Opened | Opened - Default
7 | SDO 7 | Opened | Opened - Default
8 | SDO 8 | Opened | Opened - Default
9 | SDO 9 | Opened | Opened - Default
10 | SDO 10 | Opened | Opened - Default
11 | SDO 11 | Opened | Opened - Default
12 | SDO 12 | Opened | Opened - Default
13 | SDO 13 | Opened | Opened - Default
14 | SDO 14 | Opened | Opened - Default
Состояния выходов силовых сухих контактов
№ | Наименование | Значение | Коментарий
1 | PDO 1 | Closed | Загродительные огни
2 | PDO 2 | Opened | Opened - Default
3 | PDO 3 | Opened | Opened - Default
4 | PDO 4 | Opened | Opened - Default
Состояния систем кондиционера |  |  |  | Монитор события
№ | Наименование | Значение | Коментарий | Вкл/Выкл | Строгость события | Значение события |  | Действие
1 | Напряжение 220В | Enable | Сетевое напряжение питания кондиционера AC 220V |  | Major | Enable |  | SDO 3
2 | Компрессор | Enable | Состояние работы компрессора (включен/выключен) |  | Minor | Disable |  | SDO 3
3 | ТЭН подогрева картера | Disable | Состояние работы ТЭНа подогрева картера (включен/выключен) |  | Warning | Disable |  | SDO 4
4 | ТЭН подогрева дренажа | Disable | Состояние работы ТЭНа подогрева дренажа (включен/выключен) |  | Event | Enable |  | SDO 4
5 | ТЭН обогрева термобокса | Disable | Состояние работы обогрева термобокса (включен/выключен) |  | Event | Enable |  | SDO 5
6 | Фрикулинг | Disable | Состояние работы вентилятора фрикулинга (включен/выключен) |  | Event | Enable |  | SDO 6
7 | Вентилятор испарителя | Enable | Состояние работы вентилятора испарителя (включен/выключен) |  | Event | Disable |  | SDO 7
8 | Вентилятор конденсатора | Enable | Состояние работы вентилятора конденсатора (включен/выключен) |  | Event | Disable |  | PDO 3
Аварии кондиционера |  |  |  | Монитор события
№ | Наименование | Значение | Коментарий | Вкл/Выкл | Строгость события | Значение события |  | Действие
1 | Высокая t внутри термобокса | Active | активно если t3 выше "t аварийно-высокая"(нормально: Inactive) |  | Major | Active |  | SDO 3
2 | Низкая t внутри термобокса | Inactive | активно если t3 ниже "t аварийно-низкая"(нормально: Inactive) |  | Minor | Active |  | SDO 3
3 | Высокое давление в гидросистеме | Inactive | активно если t7 выше "аварийная температуры хладогента" (нормально: Incative) |  | Warning | Active |  | SDO 4
4 | Общая неисправность кондиционера | Inactive | активно если произошло обледенение испарителя, не работают вентиляторы испарителя, нет фреона, не работает компрессор (нормально: Incative) |  | Event | Active |  | SDO 4
5 | Неисправность компрессора | Inactive | активно если t8 выше 90°С (нормально: Incative) |  | Event | Active |  | SDO 5
6 | Неисправность фрикулинга | Inactive | активно если система фрикулинга не работает (нормально: Inactive) |  | Event | Active |  | SDO 6
7 | Нет напряжения AC 220В | Inactive | активно если нет питающего напряжения AC 220V (нормально: Incative) |  | Event | Inactive |  | SDO 7
8 | Нет напряжения DC 48В | Inactive | активно если нет питающего напряжения DC 48V (нормально: Incative) |  | Event | Inactive |  | PDO 3
Температурные датчики кондиционера |  |  |  | Монитор события
№ | Наименование | Значение | Коментарий | Вкл/Выкл | Строгость события | Значение события (меньше/больше) |  | Действие
1 | t1 окружающая | 30 °С | температура окружающей среды |  | Warning | -20 | 50 | SDO 6
2 | t2 на входе фрикулинга (внутренний контур) | 25 °С | температура воздушного потока на входе фрикулинга (внутренний контур) |  | Minor | 5 | 38 | SDO 9
3 | t3 внутренняя | 22 °С | температура внутри термобокса |  | Major | 5 | 38 | SDO 9
4 | t4 на выходе испарителя | 18 °С | температура воздушного потока на выходе радиатора испарителя (охлаждённый воздух) |  | Event | 15 | 30 | SDO 4
5 | t5 на выходе фрикулинга (внешний контур) | 29 °С | температура воздушного потока на выходе фрикулинга (внешний конур) |  | Event | 10 | 40 | SDO 5
6 | t6 на всасывающей трубе компрессора | 7 °С | температура на всасывающей трубе компрессора (холодный пар низкого давления) |  | Event | 10 | 40 | SDO 6
7 | t7 на сливе конденсатора | 38 °С | температура трубы на сливе радиатора конденсатора (жидкий хладогент) |  | Event | 15 | 30 | SDO 7
8 | t8 температура картера компрессора | 51 °С | температура картера компрессора |  | Event | 15 | 30 | PDO 3
Параметрирование кондиционера
№ | Наименование | Значение | Коментарий
1 | t внутренняя (°С) | 22 | задание внутренней температуры (относительно t3) (min: 10; max: 40)
2 | Δt гистерезис внутренней температуры (°С) | 5 | гистерезис вкл/выкл компрессора (min: 0; max: 20)
3 | t срочного включения компрессора (°С) | 30 | задание температуры срочного включения компрессора минуя все задержки (относительно t3) (min: 20; max: 90)
4 | t аварийно-высокая (°С) | 40 | задание температуры при которой срабатывает авария кондиционера (относительно t3) (min: 20; max: 90)
5 | t срочного выключения компрессора (°С) | 13 | задание температуры срочного выключения компрессора минуя все задержки (относительно t3) (min: 5; max: 30)
6 | t аварийно-низкая (°С) | 7 | задание температуры при которой срабатывает авария кондиционера (относительно t3) (min: 5; max: 30)
7 | Аварийная температура хладогента (°С) | 60 | задание аварийной температуры хладогента на t7 (min: 30; max: 90)
8 | Δt гистерезис аварийной температуры (°С) | 5 | гистерезис аварийной температуры хладогента (min: 0; max: 30)
9 | t включения фрикулига | 15 | задание температуры для включения фрикулинга (относительно t1) (min: 0; max: 50)
Настройка работы вентилятора конденсатора "!!!"
10 | температура зоны "++" | 32 | Задание температуры для зоны «++»
11 | температура зоны "+" | 30 | Задание температуры для зоны «+»
12 | температура зоны "-" | 25 | Задание температуры для зоны «-»
13 | температура зоны "--" | 23 | Задание температуры для зоны «--»
14 | Время зоны "++" | 6 | Задание интервала времени для зоны "++"
15 | Время зоны "+" | 10 | Задание интервала времени для зоны "+"
16 | Время зоны "-" | 125 | Задание интервала времени для зоны "-"
Параметры связи
17 | Адрес кондиционера | 1 | задание адреса кондиционера в сети ModBus
18 | Скорость обмена | 9600 | скорость обмена в сети ModBus

## Лист2
Монитор событий
№ | Вкл/Выкл | Наименование | Строгость события | Значение события (меньше/больше) |  | Действие
Температурные датчики кондиционера
1 |  | t1 окружающая | Warning | -20 | 50 | SDO 6
2 |  | t2 на входе фрикулинга (внутренний контур) | Minor | 5 | 38 | SDO 9
3 |  | t3 внутренняя | Major | 5 | 38 | SDO 9
4 |  | t4 на выходе испарителя | Event | 15 | 30 | SDO 4
5 |  | t5 на выходе фрикулинга (внешний контур) | Event | 10 | 40 | SDO 5
6 |  | t6 на всасывающей трубе компрессора | Event | 10 | 40 | SDO 6
7 |  | t7 на сливе конденсатора | Event | 15 | 30 | SDO 7
8 |  | t8 температура картера компрессора | Event | 15 | 30 | PDO 3
Аварии кондиционера
1 |  | Высокая t внутри термобокса | Major | Active |  | SDO 3
2 |  | Низкая t внутри термобокса | Minor | Active |  | SDO 3
3 |  | Высокое давление в гидросистеме | Warning | Active |  | SDO 4
4 |  | Общая неисправность кондиционера | Event | Active |  | SDO 4
5 |  | Неисправность компрессора | Event | Active |  | SDO 5
6 |  | Неисправность фрикулинга | Event | Active |  | SDO 6
7 |  | Нет напряжения AC 220В | Event | Inactive |  | SDO 7
8 |  | Нет напряжения DC 48В | Event | Inactive |  | PDO 3
Состояния систем кондиционера
1 |  | Напряжение 220В | Major | Enable |  | SDO 3
2 |  | Компрессор | Minor | Disable |  | SDO 3
3 |  | ТЭН подогрева картера | Warning | Disable |  | SDO 4
4 |  | ТЭН подогрева дренажа | Event | Enable |  | SDO 4
5 |  | ТЭН обогрева термобокса | Event | Enable |  | SDO 5
6 |  | Фрикулинг | Event | Enable |  | SDO 6
7 |  | Вентилятор испарителя | Event | Disable |  | SDO 7
8 |  | Вентилятор конденсатора | Event | Disable |  | PDO 3